## MQT
ANEXO III
T-18/2019 ¦ Execução de sistema de drenagem de águas residuais domésticas nos sanitários públicos do mercado levante - Leiria
Mapa de quantidades
Capítulo/Artigo | Designação | Qtd. | Un. | PU | Total
1 | Estaleiro
1.1 | Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro e instalações provisórias e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos. Elaboração das Fichas de Procedimento de Segurança, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, a fim de permitir ao Dono da Obra, nos termos do art.º 14 do decreto-lei n.º273/2003 de 29 de Outubro, autorizar a abertura do Estaleiro, trabalhos relativos ao estaleiro, ou relativos a quaiquer outras instalações provisórias de apoio à execução dos trabalhos, incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de água, de esgoto, de electricidade e de meios de telecomunicações, vias internas de circulação e todos os trabalhos necessários, para o conjunto dos trabalhos incluídos na empreitada, conforme especificações do C.E. Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação. | 1 | VG |  | 0
1.2 | Fornecimento e aplicação de placa de obra de acordo com modelo patente no caderno de encargos, incluindo estrutura de suporte e todos os materiais e trabalhos necessários para a sua boa colocação. | 1 | UN |  | 0
2 | Trabalhos diversos |  |  |  | 0
2.1 | Escavação para abertura de valas com 0,6m de largura e profundidade média de 1,20m, para instalação de tubagens, incluindo baldeação e todos os trabalhos necessários, fornecimento e montagem da tubagem de distribuição em PEAD com 63mm de diâmetro – 10 bar. | 90 | Ml |  | 0
2.2 | Execução de caixa de visita quadrada de seção 40x40x120cm, para ligações diversas em elementos pré fabricados de betão, assente sobre camada de betão, incluindo ramal de ligação em tubo PVC dim 160 numa extenção média de 6ml, aro e tampa em ferro fundido dútil, classe D400, normalizada de acordo com a NP 124, com inscrição Esgoto Doméstico e todos os trabalhos, ligações e remates necessários. | 5 | Un |  | 0
2.3 | Levantamento e reposição de pavê na zona da vala, incluindo todos os trabalhos e materiais. | 7 | M2 |  | 0
2.4 | AC 14 surf (BB) - Betão Betuminoso com características de desgaste, aplicado em camada de desgaste em reposição da vala, com 6 cm de espessura, incluindo limpeza da plataforma, rega de impregnação e todos os trabalhos inerentes a sua boa execução. | 4 | M2 |  | 0
2.5 | Fornecimento e montagem de fossa sética horizontal modelo FS200 da Tubofuro ou equivalente, incluindo escavação em terreno de qualquer natureza, base em betão ligueiramente armada com 0,20m de espessura, acessórios, ligações, tubagem para ligação a rede existente e aterro com areia. | 1 | Un |  | 0
2.6 | Fornecimento e montagem de eletrobomba modelo DLVM 100 da LOWARA ou equivalente para sistema de elevação de águas residuais domésticas, incluindo todos acessórios, uniões, peças especiais para a instalação das electrobombas necessárias para o seu bom funcionamento em alternância. | 2 | Un |  | 0
2.7 | Construção de armário para alojar quadros de manobra, caixa de contador e P100 em alvenaria de blocos 50*20*20 dimensão 2,10m*2,00m*0,80m, incluindo fundação em betão 0,50m*0,30, laje de cobertura impermeabilizada, reboco, pintura de cor branco e 2 portas em aluminio branco com fechadura, de acordo com desenho de pormenor em anexo. | 1 | Vg |  | 0
3 | Rede eléctrica de distribuição |  |  |  | 0
3.1 | Caixa encastrável com porta opaca, para alojamento do aparelho de corte de entrada (ACE) do tipo disjuntor diferencial limitador em compartimento independente e precintável e dos interruptores de protecção da instalação, 1 fila de 4 módulos (ACE) + 1 fila de 14 módulos. Fabricada em ABS auto-extinguível, com grau de protecção IP40, duplo isolamento (classe II), cor branca RAL 9010. Segundo EN 60670-1. | 1 | Un |  | 0
3.2 | Interruptor geral automático (IGA), de 2 módulos, bipolar (2P), com 6 kA de poder de corte, de 25 A de intensidade nominal, curva C, inclusive acessórios de montagem. Segundo EN 60898-1. | 1 | Un |  | 0
3.3 | Interruptor geral automático (IGA), de 4 módulos, tetrapolar (4P), com 10 kA de poder de corte, de 32 A de intensidade nominal, curva C, inclusive acessórios de montagem. Segundo EN 60947-2. | 1 | Un |  | 0
3.4 | Interruptor diferencial instantâneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, inclusive acessórios de montagem. Segundo EN 61008-1. | 2 | Un |  | 0
3.5 | Disjuntor magneto-térmico, de 2 módulos, bipolar (2P), com 6 kA de poder de corte, de 16 A de intensidade nominal, curva C, inclusive acessórios de montagem. Segundo EN 60898-1. | 3 | Un |  | 0
3.6 | Tubo rígido de PVC VD-F de 20 mm de diâmetro exterior e 1,5 mm de espessura. Resistência à compressão 1250 N, resistência ao impacto 6 joules, temperatura de trabalho -25°C até 90°C, classificação 4442, segundo NP EN 61386-1 e NP EN 61386-21, com o preço incrementado em 20% relativamente a acessórios e peças especiais. | 42 | Ml |  | 0
3.7 | Tubo curvável, fornecido em rolo, de polietileno de parede dupla (lisa pelo interior e corrugada pelo exterior), de cor laranja, de 63 mm de diâmetro nominal, para canalização enterrada, resistência à compressão 250 N, com grau de protecção IP549 segundo NP EN 60529. Segundo NP EN 61386-1, NP EN 61386-22 e EN 50086-2-4. | 40 | Ml |  | 0
3.8 | Cabo XV 5G4 entubado para ligações | 152 | Ml |  | 0
3.9 | Caixa de derivação estanque, rectangular, de 105x105x55 mm, com 7 cones e tampa amovível com parafusos de 1/4 de volta, para instalar na superfície. Inclusive dispositivos de ligação e elementos de fixação. | 2 | Un |  | 0
3.10 | Interruptor bipolar monobloco estanque para colocação em superfície (IP55), cor cinzento. | 1 | Un |  | 0
3.11 | Base de tomada de 16 A 2P+T monobloco estanque, para colocação em superfície (IP55), cor cinzento. | 3 | Un |  | 0
3.12 | Certificação da instalação elétrica. | 1 | Vg |  | 0
4 | Quadro de alternância equipado, incluindo todos os trabalhos e materiais necesssários a um perfeito funcionamento. |  |  |  | 0
4.1 | Fornecimento e montagem de quadro de alternância para duas eletrobombas composto por: Caixa plástica 300x250x140 mm em ABS cinza RAL7035 com dobradiça e com tampa transparente em policarbonato. - Contactores e relés térmicos Danfoss. - Relé de alternância para comando de alternância e simultaneidade. - Funcionamento automático (AUT), manual (I) ou desligado (0), comandado em cada uma das bombas de forma independente por comutador de 3 posições com cápsula protetora. - Ligação com tensão reduzida (12V) para comando remoto do arranque/paragem dos motores (pressostato, boia ou outro). - Ligação com tensão reduzida (12V) para comando remoto de segurança (C11-C12) (pressostato, boia ou outro). - Proteção do circuito de comando através de disjuntor. - Proteção do circuito de potência contra curto-circuitos através de disjuntor. - Proteção do circuito de potência contra sobrecargas através de relé térmico. - Indicação de presença de fase no circuito de comando (sinalizador amarelo). - Indicação individual de motor ligado (sinalizadores verdes). - Indicação individual de disparo térmico (sinalizadores vermelhos). - 6 Bucins, para passagem dos cabos de ligação. | 1 | Vg |  | 0
5 | Portinhola |  |  |  | 0
5.1 | Portinhola tipo P100 para ramal subterrâneo monofásico, de chapa electrozincada de 275x315x140 mm de dimensões exteriores, com graus de protecção IP45 e IK10, segundo IEC 60439. Inclusive conjunto de suporte de tamanho 22x58 mm e fusíveis cilíndricos para protecção do ramal. Normalizada pela empresa abastecedora. | 1 | Un |  | 0
5.2 | Aro para portinhola P100, de chapa electrozincada, de 475x535 mm, com graus de protecção IP45 e IK10. | 1 | Un |  | 0
5.3 | Tomada de terra com vareta |  |  |  | 0
5.4 | Eléctrodo para rede de terra cobreado com 300 µm, fabricado em aço, de 15 mm de diâmetro e 2 m de comprimento. | 1 | UN |  | 0
5.5 | Condutor de cobre nu, de 25 mm². | 2 | Ml |  | 0
5.6 | Conector tipo grampo para ligação de vareta. | 1 | Un |  | 0
5.7 | Caixa de polipropileno para tomada de terra, de 300x300 mm, com tampa amovível. | 1 | Un |  | 0
5.8 | Ponte para comprovação de ligação à terra de la instalação eléctrica. | 1 | Un |  | 0
6 | Fornecimento e montagem de caixa de contador trifásico, incluindo todos os trabalhos e materiais. | 1 | Un |  | 0
|  | Total |  |  | 0

## Unidades
Unidades
TON | TONELADA
M3 | METRO CUBICO
M2 | METRO QUADRADO
MTL | METRO LINEAR
UN | UNIDADE
LT | LITRO
KG | KILOGRAMA
HR | HORA
MT | METRO
CONJ | CONJUNTO
VG | VALOR GLOBAL
ML | METRO LINEAR
M | METRO
U | UNIDADE
GR | GRAMA
MIN | MINUTO
MÊS | MÊS
DIA | DIA
CJ | CONJUTO