## Folha1
Requalificação do edifício antigo da EB Machados. Boa Vista
DONO DE OBRA : Município de Leiria
ANEXO III
RESUMO ORÇAMENTAL
CAPÍTULO | DESCRIÇÃO |  |  |  | VALOR
1 | TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1.1 | ESTALEIRO |  |  |  | 0
1.2 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 0
2 | ARQUITECTURA
2.1 | COBERTURAS |  |  |  | 0
2.2 | CANTARIAS |  |  |  | 0
2.3 | VÃOS |  |  |  | 0
2.4 | REVESTIMENTOS INTERIORES |  |  |  | 0
2.5 | REVESTIMENTOS EXTERIORES |  |  |  | 0
2.6 | EQUIPAMENTO SANITÁRIO |  |  |  | 0
3 | REDE DE ESGOTOS |  |  |  | 0
4 | PROJETO DE ELECTRICIDADE |  |  |  | 0
5 | SEGURANÇA CONTRA RISCO DE INTRUSÃO |  |  |  | 0
6 | ARQUITECTURA PAISAGISTA ¦ PAVIMENTOS |  |  |  | 0
7 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 0
8 | VIDEOPORTEIRO |  |  |  | 0
| TOTAL ………………………………………………………………………………… |  |  |  | 0
Art. | Descrição | Un. | Quant. | Preço Unit. | Total
1 | TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1.1 | ESTALEIRO (Fornecimento e instalação de todo o equipamento. incluindo todos os materiais. trabalhos e acessórios necessário. abertura e tapamento de roços e de valas. ligações a redes. conforme consta no Projecto e respectivo Caderno de Encargos. em cumprimento com a legislação em vigor) | un | 1 |  | 0
SUB-TOTAL -------------------
1.2 | DEMOLIÇÕES (Execução de todas as demolições. desmontes. remoções. picagens e levantamentos de elementos existentes. que se não integrem perfeitamente no actual projecto e de forma a permitir a sua realização. inclº remoção para vazadouro (da responsabilidade do Empreiteiro) ou local a definir pelo Dono da obra (até 30km de distância). dos produtos sobrantes. protecções provisórias de pessoas e bens (obra e exterior envolvente). e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento. tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.)
1.2.1 | Desmonte e remoção de sistema de aquecimento existente. com remoção de radiadores. caldeira e depósito. com transporte para o armazém do Município. | Vg | 1 |  | 0
1.2.2 | Desmonte e remoção de vãos (janelas e portas) exteriores de uma ou mais folhas. portadas. grades e estores. cantarias de paredes a demolir). incluindo separação e selecção dos diferentes tipos de materiais. carga. descarga e transporte de produtos sobrantes a vazadouro autorizado. | Un | 8 |  | 0
1.2.3 | Desmonte e remoção de telhas cerâmicas . incluindo remoção da respectiva estrutura de suporte em madeira ou betão. pré-esforçadas. tectos falsos onde existam. telas de isolamento. caleiras e restantes elementos existentes. assim como separação e selecção dos diferentes tipos de materiais. carga. descarga e transporte de produtos sobrantes a vazadouro autorizado. | m2 | 262.88 |  | 0
1.2.4 | Picagem de paredes pontual de paredes interiores/ exteriores para "remoção" reparação de patologias utilizando métodos e produtos apropriados. incluindo remoção de rodapés e sancas. separação de materiais. carga. descarga e transporte de produtos sobrantes a vazadouro autorizado. | m2 | 730 |  | 0
1.2.5 | Execução de demolição de revestimentos de pavimentos interiores (sobre estrutura de madeira / betão / aligeirada). incluindo remoção de rodapés. incluindo carga. descarga e transporte de produtos sobrantes a vazadouro autorizado. | m2 | 212 |  | 0
SUB-TOTAL -------------------
2 | ARQUITETURA
2.1 | Coberturas
2.1.1 | Análise. limpeza. reparação de beirados existentes. com picagem de rebocos degradados. reforço de armaduras e betonagem pontual onde necessário. | ml | 49.5 |  | 0
2.1.2 | Fornecimento e instalação de telhas cerâmicas tipo LUSA. incluindo ripado pré-fabricado. tratamento antifungico e hidrófugo. beirados. remates. caleiras entre águas. todos os acessórios e remates necessários conforme projecto. | m2 | 262.88 |  | 0
2.1.3 | Fornecimento e aplicação sobre a laje de teto. de placas de isolamento térmico em XPS com 8 cm de espessura. incluindo cortes. remates. fixações. todos os trabalhos e materiais necessários. | m2 | 255.9 |  | 0
1.4.9 | Fornecimento e aplicação de protecção superior da laje de cobertura do edifício em lagetas de betão 40 x 40 x 3cm. incluindo distanciadores em plástco. juntas de dilatação. todos os trabalhos necessário e inerentes a um bom acabamento. tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas de projecto. | m2 | 0 |  | 0
1.4.10 | Fornecimento e assentamento de capeamentos rectos em pedra ataíja. com 0.28 m de largura e 3cm de espessura e acabamento amaciado. incluindo argamassa de regularização e de assentamento. todos os trabalhos e materiais necessários. tudo conforme desenho de pormenor. | m | 0 |  | 0
2.1.4 | Verificação estrutural de toda a estrutura da cobertura existente. incluindo eventual substituição de elementos danificados e reforço por meio de materais e processos adequados a um perfeito acabamento. | Vg | 1 |  | 0
SUB-TOTAL -------------------
2.2 | CANTARIAS
2.2.1 | Limpeza. reparação e requalificação de soleiras. peitoris e cantarias em pedra existentes. incluindo remoção de tintas e betumes. limpeza com produtos e meios apropriados. utilizando os produtos adequados a cada intervenção. incluindo eventual substituição de elementos danificados. batentes. canais. pingadeiras. argamassa de cal hidraulica para regularização. impermeabilização e acabamento adequado. argamassa ou cola de assentamento. todos os trabalhos e materiais necessários. tudo conforme desenhos. C.Encargos e C.T.Especiais.)
2.2.1.1 | J Alçado Principal | ml | 21.6 |  | 0
2.2.1.2 | J Alçado Tardoz | ml | 12 |  | 0
2.2.1.3 | Aplicação de cantoneira em alumínio para enchimento entre as cantarias existentes e o capotto. com acabamento a branco. | VG | 1 |  | 0
SUB-TOTAL -------------------
2.3 | VÃOS
2.3.1 | Vãos Interiores
2.3.1.1 | Recuperação das portas de salas existentes. em madeira. considerando raspagem. tapamento de poros e fissuras. substituição de fechaduras e dobradiças. e pintura na cor a definir. | Un | 13 |  | 0
2.3.2 | Vãos Exteriores
2.4.3.1 | Fornecimento e montagem de caixilharia em aluminio anodizado à cor natural - igual aos vãos existentes. com corte térmico melhorado. com vidro duplo laminado incolor (6+10+6mm). incluindo aros. puxadores. fechaduras. ferragens. acessórios. bites. borrachas. vedantes. batentes. todos os trabalhos e materiais necessários. tudo de acordo com o mapa de vãos e desenhos de pormenor. projectos de especialidades. tudo de acordo com as especificações técnicas preconizadas.
2.4.3.1.1 | Janelas IS Tardoz - Dim aprox: 600 x 550mm vidro fosco | Un | 6 |  | 0
2.4.3.1.2 | Janelas IS Tardoz - Dim aprox: 600 x 550mm vidro transparente | Un | 6 |  | 0
SUB-TOTAL -------------------
2.4 | REVESTIMENTOS INTERIORES
2.4.1 | Paredes
2.4.1.1 | Fornecimento e execução de barramento de reboco em paredes com argamassa de cal hidraulica. acabamento estanhado sobre paredes existentes. pronto para receber pintura. incluindo salpisco. acabamento. argamassa de enchimento. analíse de paredes e bases de alvenaria de pedra / tijolo. tapamento ou correcção estrutural de fissuras utilizando os métodos adequados. execução de alhetas de remate e de transicção com as paredes. todos os trabalhos e materiais necessários e complementares para um perfeito acabamento. tudo conforme indicações do fabricante. os desenhos e as peças escritas. | m2 | 283.8 |  | 0
2.4.2 | Pinturas de Paredes
2.4.2.1 | Fornecimento e execução da pintura em paredes com acabamento estanhado com tinta aquosa muito lavável com aditivo antifungos. com acabamento mate liso . (rend.: 11 -15 m²/l). nas cores definidas em mapa de acabamentos. nas demãos necessárias a um perfeito acabamento. incluindo trabalhos preparatórios na preparação da base. todos os trabalhos e materiais necessários. | m2 | 283.8 |  | 0
2.4.3 | Tectos
2.4.3.1 | Fornecimento e execução de reboco com argamassa de cimento e areia estanhado. pronto para receber pintura. incluindo salpisco. execução de alhetas de remate e de transição com as paredes. todos os trabalhos e materiais necessários e complementares para um perfeito acabamento. tudo conforme os desenhos e as peças escritas. | m2 | 212 |  | 0
2.4.4 | Pinturas de tectos
2.4.4.1 | Fornecimento e execução da pintura em tectos de reboco/ betão com tinta aquosa muito lavável com aditivo antifungos. com acabamento mate liso . (rend.: 11 -15 m²/l). na cor branco nas demãos necessárias a um perfeito acabamento. incluindo trabalhos preparatórios na preparação da base. todos os trabalhos e materiais necessários. | m2 | 212 |  | 0
2.4.5 | Pavimentos
2.4.5.1 | Fornecimento e execução de lajeta em betonilha em argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 de 8cm sobre manta acústica em polietileno reticulado de 5mm. incluindo manta e dobras de 8cm em todo o perímetro do compartimento e todos os trabalhos. materiais e trabalhos necessários. de acordo com o desenho de pormenor. | m2 | 212 |  | 0
2.4.5.2 | Fornecimento e assentamento de perfil em alumínio lacado para junta de dilatação com largura de 14mm sobre cordão de mastique em paredes/ tectos e pavimentos. incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para o seu acabamento. | vg | 1 |  | 0
2.4.5.3 | Fornecimento e assentamento de pavimento em Vinílico Acústico com desenho impresso e cor embutida na camada de desgaste. reforçado com fibra de vidro. camada final em poliuretano e propriedades anti fungicas. aplicado em rolo com junta electrossoldada na mesma cor (Esp=3.05mm. Resistência ao escorregamento= R9. redução ao impacto=17Db; redução de ruído de impacto em compartimento = 61dB). barramentos. colas adequadas. juntas eletrossoldadas. perfis de remate e de transição com outros pavimentos. 1/2 canas. dobras e rodapé em contraplacado revestido a CPL de cor a definir com altura de 60 mm. espessura 16mm. incluindo todos os trabalhos. remates e materiais necessários. | m2 | 125 |  | 0
SUB-TOTAL -------------------
2.5 | REVESTIMENTOS EXTERIORES
2.5.1 | Paredes
2.5.1.1 | Fornecimento e aplicação de isolamento pelo exterior no sistema de capoto (ETICS - External Thermal Insulation Composite Systems). composto por placas de isolamento. revesimentos e argamassas de colagem e regularização. revestido a monomassa. acabamento estanhado nas cores definidas no projecto de arquitectura. com alhetas em cor a definir. incluindo placa de isolamento de 80mm. argamassas de colagem e revestimento. perfis de remate e de reforço. alhetas.tratamento e perfis em juntas de dilatação. fixações mecânicas. redes de reforço. primários de regularização todos os trabalhos acessórios e complementares conforme indicações do fabricante. C.E e des. dos alçados apresentados. | m2 | 693 |  | 0
2.5.2 | Pinturas de Paredes
2.5.2.1 | Fornecimento e execução da pintura de paredes exteriores com acabamento em sistema de capoto. nas cores definidas no projecto de arquitectura e mapa de acabamentos. com tinta aquosa. com aditivo antifungico. nas demãos necessárias a um perfeito acabamento sobre primário adequadao e indicado pelo fabricante. incluindo remates. trabalhos preparatórios. todos os trabalhos e materiais necessários e complementares para um perfeito acabamento. tudo conforme desenhos e peças escritas. | m2 | 693 |  | 0
2.5.2.2 | Pintura de cimalhas. com acabamento em sistema de capoto. | ml | 49.5 |  | 0
2.5.3 | Tectos
2.5.3.1 | Fornecimento e execução da pintura de tetos exteriores com acabamento em sistema de capoto. nas cores definidas no projecto de arquitectura e mapa de acabamentos. com tinta aquosa. com aditivo antifungico. nas demãos necessárias a um perfeito acabamento sobre primário adequadao e indicado pelo fabricante. incluindo remates. trabalhos preparatórios. todos os trabalhos e materiais necessários e complementares para um perfeito acabamento. tudo conforme desenhos e peças escritas. | m2 | 28 |  | 0
SUB-TOTAL -------------------
2.6 | EQUIPAMENTO SANITÁRIO
2.6.1 | Torneiras
2.6.1.1 | Fornecimento e montagem de torneiras de monocomando com temporizador para lavatórios. incluindo ferragens completas. arejador para redução de consumo de água. acessórios. ligações. fixações. todos os trabalhos e materiais necessários. | Un | 4 |  | 0
2.6.1.2 | Fornecimento e montagem de torneiras de monocomando com temporizador para lavatórios de bancada de actividades plásticas. incluindo ferragens completas. arejador para redução de consumo de água. acessórios. ligações. fixações. todos os trabalhos e materiais necessários. | Un | 2 |  | 0
SUB-TOTAL -------------------
3 | REDE DE ESGOTOS
3.1 | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
3.1.1 | Fornecimento e aplicação de caixas de visita em alvenaria. com aro e tampa em ferro galvanizado. sifonadas. para receber acabamento igual ao pavimento. incluindo todos os materiais necessários. Dim: 0.40 x 0.40m | un | 1 |  | 0
3.1.2 | Fornecimento e aplicação de tubagem em PVC 6kg/cm2. em vala ou roço. incluindo abertura e fechamento de vala e roço. fixações e todos os materiais e acessórios necessários.
3.1.2.1 | Ø140 | ml | 50 |  | 0
3.2 | DIVERSOS
3.2.1 | Fornecimento e execução de rede de drenagem do beirado do recreio coberto do Edifício Escolar. incluindo caleira e tubos de queda em alumínio lacado a branco de secção redonda. todos os trabalhos necessários e inerentes. | ml | 73.5 |  | 0
3.2.2 | Execução de ligações à rede pública (Rede Doméstica e Pluvial). incluindo demolição de pavimentos. abertura e fecho de valas e eventual reposição de pavimentos demolidos para a execução da rede. | V.g | 1 |  | 0
SUB-TOTAL -------------------
4 | Projecto de Electricidade (Fornecimento e instalação de todo o equipamento. incluindo todos os materiais. trabalhos. ligações e acessórios necessários. conforme consta no Projecto e respectivo Caderno de Encargos)
4.1 | Quadros
4.1.1 | Adaptação do Quadro Eléctrico existente. pronto a novas ligações. | Un | 1 |  | 0
4.1.2 | Cabo ou condutor do tipo. enfiado |  |  |  | 0
4.1.2.1 | Cabo H1XV-R5G16. para ligação ao Qgeral do edifício novo | m | 54 |  | 0
4.2 | Tubo do tipo VD/ERE. montado em roço ou em tecto falso não acessível e todos os acessórios necessários ao seu corecto funcionamento.
4.2.1 | Tubo PEAD Ø63 em vala
4.2.1.1 | Ø63 | m | 54 |  | 0
4.3 | Vala
4.3.1 | Vala para colocação de tubagens exteriores | m | 54 |  | 0
4.4 | Caixas de Entrada
4.4.1 | Caixa de visita exterior | un | 3 |  | 0
4.5 | ILUMINAÇÃO
4.5.1 | Cabo ou condutor do tipo. enfiado e e todos os acessórios necessários ao seu corecto funcionamento.
4.5.1.1 | H1XV-U2X1.5 (iluminação de segurança) | m | 150 |  | 0
4.5.1.2 | H1XV-U3x1.5 | m | 500 |  | 0
4.6 | Aparelhos de iluminação
4.6.1 | A1 - saliente - Salas e entradas | un | 22 |  | 0
4.6.2 | A5 - IS e Arrumos | un | 10 |  | 0
4.6.3 | A7 - Exterior | un | 4 |  | 0
4.6.4 | Luminária de segurança do tipo permanente - Portas Saída e Salas | un | 6 |  | 0
4.6.5 | Luminária de segurança do tipo não permanente - Saídas IS | un | 2 |  | 0
SUB-TOTAL -------------------
5. | SEGURANÇA CONTRA RISCOS DE INTRUSÃO (Fornecimento e instalação de todo o equipamento. incluindo todos os materiais. trabalhos e acessórios necessário. conforme consta no Projecto e respectivo Caderno de Encargos) Nota : todos os novos equipamentos deverão ser compatíveis com a central e restantes equipamentos instalados
5.1 | Equipamentos
5.1.1 | Central de Comando de 8 zonas expansível a 32. com teclado e comando. incluindo baterias. fontes de alimentação e os necessários módulos expansores. | un. | 1 |  | 0
5.1.2 | Detectores de dupla tecnologia com alcance de 12x12 | un. | 4 |  | 0
5.1.3 | Sirene Interior | un. | 1 |  | 0
5.1.4 | Sirene Exterior | un. | 1 |  | 0
5.2 | Tubos/Cabos
5.2.1 | Cabo 3 pares | ml | 60 |  | 0
5.2.2 | Cabo 6 pares | ml | 120 |  | 0
5.2.3 | Tubo VD16 /ERFE20 sobre tecto falso ou em roço | ml | 40 |  | 0
5.2.4 | Tubo PVC 25 enterrado | ml | 54 |  | 0
SUB TOTAL ----------
6 | ARQUITECTURA PAISAGISTA
6.1 | PAVIMENTOS. REVESTIMENTOS. LANCIS E CONSTRUÇÕES
6.1.1 | Fornecimento e colocação de camada de base de pavimentos em tout-venant com cerca de 0.15 m de espessura. incluindo todos os trabalhos necessários | m2 | 156.4 |  | 0
6.1.2 | Fornecimento e construção de pavimento em lajetas de betão bujardadas para trânsito pedonal(0.40x0.40x0.035 m). assentes sobre 0.05 de cimento e areia ao traço 1:5 e camada de tout-venant com 0.15m de espessura sobre terreno natural bem compactado. incluindo abertura de caixa e todos os trabalhos. Pavimento exterior e pátio tardoz. | m2 | 183 |  | 0
6.1.3 | Fornecimento e construção de lancil-guia em betão (0.08x0.20x1.00 m) incluindo a abertura de caixa de assentamento em fundação de betão simples C12/15. e todos os trabalhos necessários. | m | 71 |  | 0
SUB-TOTAL -------------------
7 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
7.1 | Sistemas Mono-Split Inverter. da marca MIDEA. com unidades interiores tipo "Tecto à Vista". modelos: MEU-24HRFN1-QRDO (Pot. Nom. Arref.: 6.6kW / Pot. Nom. Aquec.: 7.03kW). | un. | 2 |  | 0
7.2 | CIRCUITOS DE FLUIDO FRIGORIGÉNEO
7.2.1 | Tubagem de cobre macio sem costura. no interior dos tectos falsos. nas courettes ou em roço na parede. própria para refrigeração e R-410A. com espessura de parede e secções de acordo com as indicações do fabricante. isolada termicamente incluindo derivações. acessórios e fixações. Considera-se incluído o fornecimento da respectiva carga de fluido frigorigéneo R-410A.
7.2.1.1 | - Ø 3/8'' (Ø 9.5 mm) | m | 5 |  | 0
7.2.1.2 | - Ø 5/8'' (Ø 15.9 mm) | m | 5 |  | 0
7.2.2 | Tubagem de cobre macio sem costura. no exterior ou à vista. própria para refrigeração e R-410A. com espessura de parede e secções de acordo com as indicações do fabricante. isolada termicamente com forra mecânica exterior em alumínio. incluindo derivações. acessórios e fixações. Considera-se incluído o fornecimento da respectiva carga de fluido frigorigéneo R-410A.
7.2.2.1 | - Ø 3/8'' (Ø 9.5 mm) | m | 15 |  | 0
7.2.2.2 | - Ø 5/8'' (Ø 15.9 mm) | m | 15 |  | 0
7.2.3 | Tubagem de esgoto de condensados em PVC. incluindo sifões. acessórios de montagem e fixação e ligação à rede de esgotos
7.2.3.1 | - PVC DN 32* | m | 20 |  | 0
7.3 | VENTILADORES
7.3.1 | Ventiladores de extracção de descarga horizontal. equipados com suta a 45º com rede metálica de proteção. incluindo juntas flexíveis para ligação a condutas. interruptor de corte local. ligações elétricas de alimentação. apoios anti-vibráticos. acessórios de montagem e fixação. conforme especificações técnicas.
7.3.1.1 | VE com Q=1000 m3/h | un. | 1 |  | 0
Modelo "SODECA" CJBDALS 2525-4M3/4
7.3.1.2 | VE tipo "In-Line". com Q=350m3/h | un. | 2 |  | 0
Modelo "SODECA" NEOLINEO 200/V
7.3.2 | Ventiladores de insuflação de descarga horizontal. equipados com suta a 45º com rede metálica de proteção. incluindo juntas flexíveis para ligação a condutas. interruptor de corte local. ligações elétricas de alimentação. apoios anti-vibráticos. acessórios de montagem e fixação. conforme especificações técnicas.
7.3.2.1 | VE com Q=1000 m3/h | un. | 1 |  | 0
Modelo "SODECA" CJBDALS 2525-4M1/2 + CJFILTER250/F7
7.3.3 | CONDUTAS. INCLUINDO FOLES ANTI-VIBRÁTICOS. SUPORTES DE FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM. CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ENCAMINHAMENTOS INDICADOS NAS PEÇAS DESENHADAS
7.3.3.1 | Condutas metálicas em chapa galvanizada de secção circular
7.3.3.1.1 | Sem isolamento
7.3.3.1.1.1 | - Ø 100 | m | 12 |  | 0
7.3.3.1.1.2 | - Ø 150 | m | 17 |  | 0
7.3.3.1.1.3 | - Ø 200 | m | 10 |  | 0
7.3.3.1.1.4 | - Ø 224 | m | 20 |  | 0
7.3.3.1.1.5 | - Ø 300 | m | 17 |  | 0
7.3.3.1.2 | Com isolamento
7.3.3.1.2.1 | - Ø 224 | m | 22 |  | 0
7.3.3.1.2.2 | - Ø 300 | m | 8 |  | 0
7.3.3.2 | Condutas flexíveis de secção circular
7.3.3.2.1 | Sem isolamento
7.3.3.2.1.1 | - Ø 224 | m | 2 |  | 0
7.3.3.3 | Condutas flexíveis de secção circular
7.3.3.3.1 | Com isolamento
7.3.3.3.1.1 | - Ø 224 | m | 2 |  | 0
7.4 | EQUIPAMENTOS TERMINAIS DE TRANSFERÊNCIA DE AR E REGISTOS. INCLUINDO ACESSÓRIOS DE MONTAGEM E FIXAÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
7.4.1 | GRELHAS
7.4.1.1 | Grelhas de insuflação de dupla deflexão. para instalação em parede ou tecto falso. com lâminas exteriores horizontais segundo a maior dimensão da grelha. apropriado ao tipo de montagem e acessível do espaço que servem
7.4.1.1.1 | GI - 600 x 200 | un. | 2 |  | 0
7.4.1.2 | Grelhas de extração de simples deflexão com lâminas exteriores horizontais orientadas segundo a maior dimensão da grelha. apropriado ao tipo de montagem e acessível do espaço que servem
7.4.1.2.1 | GR 02 - 200 x 100 | un. | 4 |  | 0
7.4.1.2.2 | GI - 600 x 200 | un. | 2 |  | 0
7.4.1.3 | Grelhas de ar exterior equipadas com perfil anti-chuva e rede de metálica de protecção
7.4.1.3.1 | GRE 01 - 400 x 300 | un. | 2 |  | 0
7.4.2 | VÁLVULAS DE EXTRAÇÃO
7.4.2.1 | Válvulas de extração com disco de regulação incluindo gola de fixação
7.4.2.1.1 | VAL 01 - Ø100 | un. | 4 |  | 0
7.5 | REGISTO DE CAUDAL
7.5.1 | Registo de caudal do tipo borboleta. incluindo corpo e respectiva junta para os caudais e secções indicados nas peças desenhadas. conforme especificações técnicas
7.5.1.1 | RRC 01 - Ø100 | un. | 4 |  | 0
7.5.1.2 | RRC 03 - Ø224 | un. | 4 |  | 0
7.6 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA ASSOCIADA
7.6.1 | Fornecimento e montagem canalizações eléctricas de alimentação e controlo incluindo caixas. cabos ou condutores enfiados em tubos. à vista sobre braçadeiras. em calhas técnicas ou em caminho de cabos. tubagem de enfiamento e acessórios de fixação. de interligação e protecção entre equipamentos e dispositivos de comando e controlo. conforme especificações técnicas e recomendações dos fabricantes dos equipamentos e quadros eléctricos
7.6.1.1 | Quadros elétricos de climatização e ventilação | Vg. | 1 |  | 0
7.7 | Outros trabalhos
7.7.1 | Etiquetagem e identificação das redes de fluidos e dos cabos das redes eléctricas. | vg | 1 |  | 0
7.7.2 | Elaboração do Projeto de Preparação para execução e coordenação em obra. | vg | 1 |  | 0
7.7.3 | Execução de telas finais de "tal como executado". | vg | 1 |  | 0
7.7.4 | Ensaios finais das instalações. com apresentação de resultados de medições efetuadas e caraterísticas especificas do equipamento em formato de relatório. | vg | 1 |  | 0
7.7.5 | Apoio de construção civil. nomeadamente abertura e tapamento de roços e valas. construção de maciços de assentamento e pontos de ancoragem das tubagens enterradas. selagens. trabalhos complementares. etc. | vg | 1 |  | 0
7.7.6 | Plano de Manutenção Preventiva. Manutenção e assistência durante o período de garantia. | vg | 1 |  | 0
SUB-TOTAL -------------------
8 | VIDEOPORTEIRO
8.1 | Fornecimento e instalação de um kit videoporteiro. incluindo todos os acessórios necessários (incluído cabos fio para o seu funcionamento). | vg | 1 |  | 0
SUB-TOTAL -------------------
TOTAL --------------------
c