## MQT
ANEXO III
CÃMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
T-55/2018 - Reparações das instalações técnicas do Estádio Municipal de Leiria
Lote 1 - Instalações eléctricas
Art. | Descrição | Un. | Quant. | P. Unitário | P. Total
1 | ESTALEIRO
1.1 | Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro e instalações provisórias e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos. E elaboração do Plano de Segurança e Saúde, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, a fim de permitir ao Dono da Obra, nos termos do art.º 13 do decreto-lei n.º273/2003 de 29 de Outubro, autorizar a abertura do Estaleiro, trabalhos relativos ao estaleiro, ou relativos a quaiquer outras instalações provisórias de apoio à execução dos trabalhos, incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de água, de esgoto, de electricidade e de meios de telecomunicações, vias internas de circulação e todos os trabalhos necessários, para o conjunto dos trabalhos incluídos na empreitada, conforme especificações do C.E. e fornecimento e aplicação de placa de obra de acordo com modelo patente no caderno de encargos, incluindo estrutura de suporte e todos os materiais e trabalhos necessários para a sua boa colocação . | Vg | 1 |  | 0
1.2 | Fornecimento, montagem e desmontagem de paineis identificativos da empreitada, de acordo com o modelo fornecido pela Fiscalização. | Vg | 1 |  | 0
2 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Execução da remoção de equipamentos e lâmpadas de iluminação existentes, transporte para vazadouro autorizado de 130 lâmpadas de 2000W de iodetos metálicos, 850 lâmpadas tubulares de emergência, 886 lâmpadas de downlight e remates necessários. | vg | 1 |  | 0
2.2 | Execução da remoção de equipamentos de eletricidade, incluindo celas de média tensão, UPS e motores, transporte para vazadouro autorizado e remates necessários. | vg | 1 |  | 0
2.3 | execução de remoção portas de madeira e derivados, com transporte para vazadouro licenciado | un | 6 |  | 0
3 | iluminação de arena
3.1 | lâmpada de iodetos metálicos MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO, ou equivalente, para projetores Philips de 2000W, iodetos metálicos, instalados no passadiço | un | 180 |  | 0
3.2 | caixa equipada com reatância, condensadores e ignitores para projetor Philips de 2000W, iodetos metálicos | un | 220 |  | 0
3.3 | ignitor para lâmpada 2000w iodetos metálicos | un | 220 |  | 0
3.4 | tubo de proteção da caixa para projetor, diam 25 | un | 220 |  | 0
3.5 | tubo de proteção do ignitor para caixa, diam 25 | un | 220 |  | 0
3.6 | vidro de proteção do projetor | un | 30 |  | 0
3.7 | interruptor diferencial 4x 40 A, 300mA, instalado no quadro elétrico do passadiço | un | 25 |  | 0
3.8 | contactor 4 contactos, bobine 230V, modular, 40 A, instalado no quadto elétrico do passadiço | un | 40 |  | 0
3.9 | UPS para a Iluminação de arena, potencia de 270 kW, 3 fases, 400V alternado de saída, distorção na saída inferior a 2%, ligada a um banco de baterias existente, no piso 3 nascente, incluindo todos os acessórios de ligação, programações e formação | un | 1 |  | 0
3.10 | UPS para a Iluminação de arena, potencia de 270 kW, 3 fases, 400V alternado de saída, distorção na saída inferior a 2%, ligada a um banco de baterias existente, no piso 3 poente, incluindo todos os acessórios de ligação, programações e formação | un | 1 |  | 0
3.11 | baterias de banco de UPS, 12V, 120 Ah, 20h, em bloco de 46, piso 3 nascente, com desmontagem das existentes, montagem da novas, alteração de estrutura de apoio para passar de 64 para 92 baterias, ligações, testes e ensaios finais | un | 92 |  | 0
3.12 | baterias de banco de UPS, 12V, 120 Ah, 20h, em bloco de 46, piso 3 nascente, com desmontagem das existentes, montagem da novas, alteração de estrutura de apoio para passar de 64 para 92 baterias, ligações, testes e ensaios finais | un | 92 |  | 0
3.13 | reorganização dos projetores de arena, para pista e relvado, para regularização dos valores de iluminaçao conforme regulamento FIFA para jogos de futebol com transmissão televisiva | un | 1 |  | 0
3.14 | medição de valores de iluminância conforme regulamento FIFA e termo de responsabilidade | un | 1 |  | 0
3.15 | tratamento de chapas de quadros de passadiço, com lixagem, aplicação de primário e tinta ao RAL de origem e substituição de vedantes das portas | un | 25 |  | 0
4 | Iluminação de emergência
4.1 | Bloco autónomo Luminária de Sinalização de Emergência - Saliente - Branco com IP 30 (minimo) e classe II de isolamento, constituída por difusor em policarbonato transparente, corpo em ABS auto extinguível , tecnologia LED, funcionamento em permanente, com redução de intensidade em caso de funcionamento em stand-by | un | 425 |  | 0
4.2 | placa fotoluminescente, 300x 150mm com indicação de saida | un | 471 |  | 0
4.3 | placa fotoluminescente, 300x 150mm, não usar em caso de incêndio, colocada nos patamares de elevador 200*300 mm | un | 24 |  | 0
5 | Iluminação de circulação
5.1 | Subtituição de downlight de tecnologia fluorescente por downlight de tecnologia LED, 200mm diam., com preparação de ligações e remoção de equipamentos existentes, cor 4000k, 1200 Lm, incluindo driver, em piso 1 vip | un | 150 |  | 0
5.2 | Subtituição de downlight de tecnologia fluorescente por downlight de tecnologia LED, 200mm diam., com preparação de ligações e remoção de equipamentos existentes, cor 4000k, 1200 Lm, incluindo driver, em piso 1 nascente, camarotes | un | 255 |  | 0
5.3 | Subtituição de downlight de tecnologia fluorescente por downlight de tecnologia LED, 200 mm diam., com KIT de emergência, com preparação de ligações e remoção de equipamentos existentes, cor 4000k, 1200 Lm, incluindo driver, em piso 1, vip | un | 18 |  | 0
5.4 | Subtituição de downlight de tecnologia fluorescente por downlight de tecnologia LED, 200mm diam., com KIT de emergência, com preparação de ligações e remoção de equipamentos existentes, cor 4000k, 1200 Lm, incluindo driver, em piso 1 vip | un | 20 |  | 0
6 | Quadros e equipamentos elétricos
6.1 | quadros de pista, em polyester, IP 65, com tampa opaca e duas fechaduras tipo triangulo, interior com suportes modulares e tampa dos equipmentos modulares, composto por interruptor diferencial de 4*63 A 300 mA, 3 disjuntores de 16A 10 kA, 2 disjuntores tripolares de 16 A 10 kA, 2 disjuntor tripolares 32 A 10 kA, 3 tomadas de monofásicas com tampa IP 65, 2 tomadas trifásicas 5P 16A com tampa ip 65, 1 tomada trifasica 3p+N+T 32A com tampa IP 65, sendo todas as tomadas a instalar na superficie do quadro, para o exterior. Com remoção do quadro existente e adaptação dos cabos de ligação existentes, todos os acessórios e trabalhos necessários | un | 4 |  | 0
6.2 | quadros de pista, em polyester, IP 65, com tampa opaca e duas fechaduras tipo triangulo, interior com suportes modulares e tampa dos equipamentos modulares, composto por interruptor diferencial de 4*80 A 300 mA, 3 disjuntores de 16A 10 kA, 1 disjuntor tripolar de 16 A 10 kA, 1 disjuntor 32 A 10 kA, 1 disjuntor 63 A 10 kA, 3 tomadas monofásicas com tampa IP 65, 2 tomadas 5P 16 A, 1 tomada trifasica 3p+N+T 32A com tampa IP 65, 1 tomada trifasica 3p+N+T 32A com tampa IP 65, sendo todas as tomadas a instalar na superficie do quadro, para o exterior. Com remoção do quadro existente e adaptação dos cabos de ligação existentes, todos os acessórios e trabalhos necessários | un | 3 |  | 0
6.3 | Subtituição de tomada saliente IP 55, em paredes de corredores e estacionamento | un | 16 |  | 0
6.4 | Substituição de interruptor simples saliente, IP 55, em balneários e gabinetes | un | 8 |  | 0
6.5 | Substituição de interruptor duplo saliente, IP 55, em balneários e gabinetes | un | 12 |  | 0
6.6 | UPS com 3000 VA ligada nos bastidores de servidores do data center, com um minimo de 4 saidas 230V | un | 2 |  | 0
6.7 | Quadro móvel, tipo pimenteiro, em fibra, com porta estanque IP 65, equipado com corte geral 125A, barramento, 3 interruptores diferenciais 80A 300mA, disjuntor tetrapolar 63A, Disjuntor tetrapolar 32 A, Disjuntor tetrapolar 16A, ficha trifásica com neutro 63A, ficha trifásica com neutro 32A, ficha trifásica com neutro 16A, ficha trifásica 3P +T+N Macho de 125A para alimentação do quadro, incluindo todos os acessórios, cablagens, para a boa execução e funcionamento do quadro | un | 1 |  | 0
6.8 | Requalificação da caixa de distribuição de energia instalada na maratona norte, para instalação de 2 cortes de energia, 1 tetrapolar de 100A com saida para video screen norte e outro tetrapolar 100A com saida para a caixa tipo pimenteiro a instalar no exterior (art.º 6.7) (ver MD) | vg | 1 |  | 0
6.9 | cabo de ligação da proteção no acesso da maratona norte ao quadro de passeio de TV Compound, H07RN-F 5G35, em esteiras e caleiras técnicas existentes, com ficha de 5P 125 Amperes Fêmea | m | 65 |  | 0
6.10 | reparação de quadro elétrico instalado no piso -3 do topo norte, com substituição de equipamentos descritos na memória descritiva | vg | 1 |  | 0
6.11 | reparação de quadro elétrico de controle de ventilação, instalado no piso -3 do topo norte, com substituição de equipamentos descritos na memória descritiva | vg | 1 |  | 0
6.12 | reparação de quadro de GTC instalado no piso - 3 do topo norte, com substituição de equipamentos descritos na memória descritiva | vg | 1 |  | 0
7 | postos de transformação e celas de média tensão
7.1 | fornecimento de pares de luvas de operação em média tensão | un | 4 |  | 0
7.2 | fornecimento de tapetes de piso para operação de celas de tensão | un | 4 |  | 0
7.3 | abertura de celas de média tensão dos PT este, Oeste e central térmica, verificação de funcionamento, lubrificação de componentes de manobra, manutenção de todas os barramentos, com limpeza geral e reapertos necessários | vg | 8 |  | 0
7.4 | substituição das celas de média tensão no posto de seccionamento privado 17,5 kV, 630A, a ter composição de interruptor geral, 2 celas disjuntor saídas de postos de transformação, . isolamento integral das partes ativas da aparelhagem e barramento por gas SF6, TI's, indicadores de presença de tensão, relés Sepam, compartimentos BT, bobines de disparo, contactos auxiliares, encravamentos, resistencias de aquecimento com termostato para compartimentos não isolados, cablagem de ligação de média tensão e terminais, do posto de seccionamento do distribuidor e ligações de saidas, sistemas de encravamento por chave com os PT's do Estádio, todas as cablagens, acessórios, equipamentos e mão de obra necessários ao bom funcionamento | un | 1 |  | 0
8 | geradores/ inversão
8.1 | alteração de sistemas de inversão do quadro geral poente (gerador/rede) com desativação do sistema de comando pela gestão técnica centralizada, instalação de autómato de gestão de sinais para receção de sinais de rede, gerador, tensões, estados, sinais de comando para desligar / ligar 2 interruptores gerais de rede e 1 de gerador com telecomando, existentes da marca Merlin Gerin (a ver nas peças de apoio), ligar/ desligar gerador com temporizações de desligar e de inversão, instalação de analisadores de rede, sistemas de proteção, todos os acessórios e ligações necessárias | un | 1 |  | 0
8.2 | alteração de sistemas de inversão do quadro geral nascente (gerador/rede) com desativação do sistema de comando pela gestão técnica centralizada, instalação de autómato de gestão de sinais para receção de sinais de rede, gerador, tensões, estados, sinais de comando para desligar / ligar 1 interruptor geral de rede e 1 de gerador com telecomando, existentes da marca Merlin Gerin (a ver nas peças de apoio), ligar/ desligar gerador com temporizações de desligar e de inversão, instalação de analisadores de rede, sistemas de proteção, todos os acessórios e ligações necessárias | un | 1 |  | 0
8.3 | cabo de ligação de sinais entre gerador e quadro geral, para análise de estado de gerador, ligar/desligar | m | 70 |  | 0
9 | Sadi
9.1 | substituição de detetores de incêndio do tipo analogico - endereçáveis, ótico, com protocolo compativel com o existente, Tyco MX digital protocol | un | 80 |  | 0
9.2 | substituição de vidro de botoneira de alarme | un | 25 |  | 0
9.3 | substituição de bateria de apoio a central de deteção de incêndio, 12v 7Ah | un | 16 |  | 0
10 | portas de emergência e gradões
10.1 | reparação de caixas de comando dos eletroimans das portas de evacuação das bancadas para o exterior, com substituição de fonte de alimentação 230V/ 24V e 2 baterias de 12V 7Ah, | un | 12 |  | 0
10.2 | fornecimento e montagem de porta com medidas de 200x80 cm, em madeira pinho, pintura azul, interior alveolar, incluindo ferragens (dobradiças, maçanete e fechadura) | un | 7 |  | 0
10.3 | substituição de gradão de entrada de maratona sul, com medidas de 5m x 5m, por portão seccionado em painel sandwich com 40 mm de espessura, movimento vertical, com medidas de 5m de largura por 5 m de altura, com motor de acionamento de dois sentidos, calhas verticais e horizontais em aço galvanizado, rodas em nylon branco com rolamento de esferas, perfis de remate em chapa de aço galvanizado, veio maciço em aço galvanizado, sistemas de rutura de molas, molas para numero de ciclos superior a 20000, puxador de embutir, 2 trincos laterais com veio redondo maciço, na cor azul | un | 1 |  | 0
10.4 | substituição de gradão de entrada de maratona norte, com medidas de 3m x 3m, por portão seccionado em painel sandwich com 40 mm de espessura, movimento vertical, com medidas de 3m de largura por 3 m de altura, com motor de acionamento de dois sentidos, calhas verticais e horizontais em aço galvanizado, rodas em nylon branco com rolamento de esferas, perfis de remate em chapa de aço galvanizado, veio maciço em aço galvanizado, sistemas de rutura de molas, molas para numero de ciclos superior a 20000, puxador de embutir, 2 trincos laterais com veio redondo maciço, na cor azul | un | 1 |  | 0
10.5 | cabo XZ 5x 2,5, para ligação do portão do parque técnico à porta 2, instalado em caminhos de cabos existentes | m | 420 |  | 0
10.6 | interruptor de pressão duplo, instalado na porta 2, para atuar o portão do parque técnico | un | 1 |  | 0
11 | central telefonica IP
11.1 | fornecimento e instalação de central telefónica com funcionamento em IP, com 4 linhas analógicas, 18 extensões IP, expansivel até 24 extensões, RAM 128 Mb (min), Flash 512 Mb (min), bateria de retenção de memória em litium para um minimo de 5 anos, entrada USB, incluindo programação, formação de programação e de utilização, toda a instalação e acessórios | un | 1 |  | 0
11.2 | telefone de mesa, sistema IP, display digital, memória de registos minimo de 100, alimentação POE (incluido), instalação e programação, cabo de ligação utp | un | 18 |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0